## Slide 1
Les différentes versions de CBv2
Formation Citybox

## Slide 2: Pré-requis
Modules nécessaires
PRESENTATION DE LA SOLUTION CITYBOX
ROLES ET PERIMETRES D'ACTION
Matériel nécessaire au formé
1. Ordinateur avec droits admin

## Slide 3: Modèles de CBv2 et types de sorties
Type de sortie | description | commandes on/off/grad | gradation | mesures | détection panne | autre info
dali1 | bus dali 1 | bus dali 1 uniquement | oui | non | interrogation driver | adresse dali = broadcast
switchmeter | relai 1 | relai 1 uniquement | non | oui | sur conso anormale | 
plug | relai auxiliaire | relais aux uniquement | non | non | non | 
dali1switchmeter | relai 1 + bus dali 1 | relai 1 + bus dali 1 | oui | oui | sur conso anormale | 
ethernet | port ethernet | N/A | non | conso data | N/A | doit être déclaré pour activer le port
dali2 | bus dali 2 | bus dali uniquement | oui | non | interrogation driver | adresse dali = broadcast
10vmeter | bus 1/10V + relai métro | relai 1 + bus 1/10V | oui | oui | sur conso anormale | 
virtdali1switchmeter | relai 1 + bus dali 1 avec adresse driver | relai 1 + bus dali 1 | oui | oui | sur conso anormale | utilise l’adresse dali du driver => à paramétrer SLV
Virtdali1,2,3,4,5,6 | bus dali 1 avec addresse driver | bus dali 1 uniquement | oui | non | interrogation driver | utilise l’adresse dali du driver => à paramétrer SLV
Notes: Penser à montrer fichier Excel type avant diapo suivante: c’est de cet exemple que vont découler les 2 méthodes suivantes = unitaire et import

## Slide 4: Modèles de CBv2 et types de sorties
 | R2D | R2D2 | R2DA | R2DI |  | 
dali1 | oui* | oui* | oui* | oui* |  | 
switchmeter | oui* | oui* | oui* | oui* |  | 
plug | oui | oui | oui | oui |  | 
dali1switchmeter | oui* | oui* | oui* | oui* |  | 
ethernet | oui | oui | oui | oui |  | 
dali2 | non | oui* | non | non |  | 
10vmeter | non | non | oui* | non |  | 
virtdali1switchmeter | oui* | oui* | oui* | oui* |  | 
virtdali1 | oui* | oui* | oui* | oui* |  | 
virtdali2 | oui* | oui* | oui* | oui* |  | 
virtdali3 | oui* | oui* | oui* | oui* |  | 
virtdali4 | oui* | oui* | oui* | oui* |  | 
virtdali5 | oui* | oui* | oui* | oui* |  | 
virtdali6 | oui* | oui* | oui* | oui* |  | 
oui | toujours possible (1 par Citybox) |  |  |  |  | 
oui* | possible sous condition de compatibilité avec les autres sorties déclarées |  |  |  |  | 
non | jamais possible |  |  |  |  | 
NB : Lorsqu’une R2D2 est en virtualdali, le 2e bus dali n’est plus opéré
Notes: Penser à montrer fichier Excel type avant diapo suivante: c’est de cet exemple que vont découler les 2 méthodes suivantes = unitaire et import

## Slide 5: Incompatibilités
4 règles importantes
10vmeter et dali2 sont spécifiques aux modèles respectifs R2DA et R2D2
Toutes les sorties qui commencent par « dali » sont incompatibles avec des « virtdali » (on doit avoir l’un ou l’autre, jamais les 2)
Impossible d’avoir 2 sorties d’une même Citybox qui contiennent « dali1 »
Impossible d’avoir 2 sorties d’une même Citybox qui contiennent « meter »
Notes: Penser à montrer fichier Excel type avant diapo suivante: c’est de cet exemple que vont découler les 2 méthodes suivantes = unitaire et import

## Slide 6: Rappel : modèles de CBv1 et types de sorties
 | description | commandes on/off/grad | gradation | mesures | détection panne | autre info
dimmer0 | relai 1 + bus 1 (dali ou 1/10V) | relai 1 + bus 1 | possible | oui | sur conso anormale | adresse dali = broadcast
plug | relai auxiliaire | relai AUX uniquement | non | non | non | 
dimmer1 | relai 2 + bus 2 (dali ou 1/10V) | relai 2 + bus 2 | possible | oui | sur conso anormale | adresse dali = broadcast
 | 1/10V | DALI
dimmer0 | oui | oui
plug | oui | oui
dimmer1 | oui | oui
Les 2 modèles offraient moins de souplesse d’utilisation, et étaient donc plus simple à configurer : selon le modèle, le bus était Dali ou 1/10V, et il devait systématiquement être associé à un relai de mesure
Du coup, les noms génériques dimmer0 et dimmer1 ont été retenus pour les 2 modèles, par souci d’homogénéité
On pouvait aussi utiliser les relais sans les commandes de bus, dans ce cas on perdait juste la gradation
Notes: Penser à montrer fichier Excel type avant diapo suivante: c’est de cet exemple que vont découler les 2 méthodes suivantes = unitaire et import