## Slide 1
Mise en service télégestion HD Vérification
Formation Citybox Télégestion

## Slide 2: Pré-requis
Modules nécessaires
PRESENTATION DE LA SOLUTION CITYBOX
ROLES ET PERIMETRES D'ACTION
Matériel nécessaire au formé
Ordinateur avec accès internet
Ordinateur avec droit admin
Infos nécessaires
Adresse portail Web CCS et SLV
Compte d’accès SLV et CCS (créé et donné par Central Admin)

## Slide 3: Objectifs
Connaitre les différentes étapes de la vérification du bon fonctionnement d’une solution de télégestion Citybox
Savoir utiliser le temps-réel sur la Citybox et sur le Citybox Controller
Savoir vérifier le bon câblage des Citybox et des solutions de détection de pannes sur le Citybox Controller

## Slide 4: Étapes
  Vérification connectivité
  Modem
  Citybox Controller
  Vérification du commissionnement
  Vérification des calendriers commissionnés sur
  Citybox Controller (sortie)
  Citybox
  Contrôle temps-réel à partir de SLV
  Citybox Controller
  Citybox
  Fonctionnement local
  Test Bouton
  Vérification câblage ouverture de porte
  Vérification câblage perte de départ
  Compteur (dialogue/câblage)
Notes: Parler de la visualisation de l’interface qui permet de checker les 5 premiers items lorsque la conf est complète de bout en bout
Dialogue entre citybox controller et ccs

## Slide 5: Vérification connectivité modem
Ouvrir une invite de commande dans Windows
Ping adresse IP de l’équipement
Réponse au ping : test réussi
Sinon contrôles supplémentaires
Depuis le LAN
Vérifier les adresses IP des équipements configurés
Vérifier le câble Ethernet utilisé
Désactiver les pare-feux Windows
Depuis le VPN
Vérifier que le VPN est bien monté
Vérifier les masques de sous-réseaux

## Slide 6: Vérification connectivité du Citybox Controller
Ouvrir une invite de commande dans Windows
Ping adresse IP de l’équipement
Réponse au ping : test réussi
Sinon contrôles supplémentaires
Depuis le LAN
Vérifier les adresses IP des équipements configurés
Vérifier le câble Ethernet utilisé
Désactiver les pare-feux Windows
Vérifier que le modem est bien connecté
Depuis le VPN
Vérifier que le VPN est bien monté
Vérifier les masques de sous réseaux

## Slide 7: Vérification du commissionnement
Commissionnement réalisé dans l’outil SLV
Clignotement lent de la LED1 : test réussi
      La diode LED1 clignote rapidement (2 clignotements/s)  Le Citybox Controller n’est pas commissionné sous SLV ou problème Telco.
      La diode LED1 clignote lentement (1 clignotement/3s)  Le Citybox Controller est commissionné sous SLV.
      Dans le CCS, l’équipement CC apparaît avec le statut « OK »
Sinon contrôles supplémentaires
Le point d’accès est bien connecté sur le Citybox Controller?
Le point d’accès a bien une couverture 3G suffisante? La connexion ADSL est bien montée?
Le Citybox Controller a bien la bonne adresse du CCS renseignée?
L’adresse MAC et le nom d’hôte renseignés dans SLV sont bien les bons?

## Slide 8: Vérification des calendriers commissionnés sur le Citybox Controller (sortie)
Se connecter sur le CCS
Cliquer sur la Citybox Controller à vérifier
Vérifier qu’il s’agisse bien des calendriers poussés dans SLV : test réussi
Sinon contrôles supplémentaires
Vérifier la configuration sur SLV

## Slide 9: Vérification des calendriers commissionnés sur la Citybox
Se connecter sur le Citybox Controller
Cliquer sur « Equipement »
Cliquer sur une Citybox
Vérifier qu’il s’agit bien des calendriers poussés dans SLV : test réussi
Sinon contrôles supplémentaires
Vérifier la configuration sur SLV

## Slide 10: Contrôle temps-réel à partir de SLV – Citybox Controller
Sinon contrôles supplémentaires
Vérifier le câblage sur la sortie
Vérifier que le modem est bien branché
Cliquer sur l’onglet SLV « Contrôle Temps-Réel »
Cliquer sur le Citybox Controller à tester
Appuyer sur la touche « On » (Attention vérifier bien que personne ne travaille sur cette armoire pour le test)
La sortie s’allume : test réussi

## Slide 11: Contrôle temps-réel à partir de SLV – Citybox
Sinon contrôles supplémentaires
Vérifier que la Citybox est bien connectée
Vérifier l’état de la Citybox dans son Citybox Controller
Cliquer sur l’onglet SLV « Contrôle Temps-Réel »
Cliquer sur le Citybox Controller à tester
Appuyer sur la touche « On »
La lampe s’allume bien : test réussi

## Slide 12: Vérification locale - CityNMS
Btn 1
      Appui 1 fois, force ON : l’ensemble des points s’allument : test réussi
      Appui 2 fois, force OFF : l’ensemble des points s’éteignent : test réussi
      Appui 3 fois, retour à l’état normal : test réussi

## Slide 13: Vérification locale – Citybox Controller
Boutons de navigation pour contrôle d’allumage :
      Déplacement haut/bas sur l’écran, validation avec flèche droite, retour avec flèche gauche
      Par défaut, uniquement la consultation d’infos est possible, dont le « light mode ». Pour agir, il faut se logguer en admin
      Accès au menu « log in » de l’écran (sélection par haut/bas + rentrer dans le menu par flèche droite)
      Rentrer le mot de passe (par défaut « 0000 »), valider en descendant sur « log in », puis confirmer par « OK »
      Accès au menu « Light Mode » : vous pouvez désormais choisir de passer en « Force ON » (allumage forcé), « Force OFF » (extinction forcée), puis revenir en mode « Auto »
      Les commandes sont appliquées à la fois sur les relais de sorties Output1 / Output2, mais également toutes les sorties de Citybox qui seraient vues par le CC.

## Slide 14: Vérification câblage ouverture de porte
Simuler un défaut de porte
Vérifier que la panne apparait bien dans l’onglet « Analyse de Panne » : test réussi
Sinon contrôles supplémentaires
Vérifier les défauts sur entrée paramétrés dans le CCS

## Slide 15: Vérification câblage perte de départ
Simuler une perte de départ
Vérifier que la panne apparait bien dans l’onglet « Analyse de Panne » : test réussi
Sinon contrôles supplémentaires
Vérifier les défauts sur entrée paramétrés dans le CCS

## Slide 16: Vérification compteur
Dans historique de données, vérifier que les valeurs mesurées par le compteur remontent bien dans SLV.
En fonction du type de compteur :
Centrale de mesure
Relève compteur TIC ErDF

## Slide 17: Points clés
Quelles sont les vérifications à faire pour valider le bon fonctionnement d’une solution de télégestion Citybox ?
        Vérification de la connectivité des éléments suivants : Modem, Citybox Controller, Citybox
        Vérification que le Citybox Controller est bien commissionné
        Vérifier le commissionnement des calendriers du Citybox Controller et de la Citybox
        Vérifier le fonctionnement du temps-réel sur la Citybox et sur le Citybox Controller
    Comment vérifier que le câblage de la Citybox est bien réalisé ?
        Appuyer sur le Btn1 du Citybox Controller et observer l’allumage des points associés
    Comment vérifier que le câblage « perte de départ » est bien réalisé ?
        Simuler une perte de départ et vérifier que l’alarme est remontée
    Comment vérifier que le câblage du compteur est bien réalisé ?
        Vérifier que les données de consommation remontent bien sur SLV en fonction du type de compteur